## Ruimtestaat
Nacalculatie ruimte: woonhuis 02
Naam |  | Voorbeelden
Adres |  | - -
Postcode en plaats |  | - -
Telefoonnummer |  | -
E-mailadres |  | -
Projectnaam |  | woonhuis 02
Projectnummer |  | 12345-h
Datum |  | 30-11-2022
T aanvoer verwarmen °C |  |  | 35
dekking |  |  | Zandcement
dikte dekking mm |  |  | 70
λ dekking W/m.K |  |  | 1.2
wanddikte buis mm |  |  | 2
diameter buis mm |  |  | 16
|  | Input dimensionering | [6 empty] | Output dimensionering verwarmen
Ruimtebenaming |  | hoh | TR | afwerking | Rc | TRW | A | O | Afgifte | Verlies | Verschil | Afgifte | Verlies | Verschil | T opp.
|  | mm | °C |  | m².K/W | °C | m² | m | W/m² | W/m² | W/m² | W | W | W | °C
1 | Eetkamer | 100 | 20 | Parket 8mm | 0,060 | 30 | 21,0 | 20,0 | 53 | 50 | 3 | 1112 | 1050 | 62 | 25,0
2 | Wasruimte | 100 | 18 | Afwerking | 0,060 | 30 | 7,0 | 8,0 | 62 | 52 | 10 | 431 | 364 | 67 | 23,8
3 | Keuken | 100 | 20 | Tegels | 0,010 | 27 | 5,2 | 6,0 | 60 | 45 | 15 | 310 | 234 | 76 | 25,6
4 | Zithoek | 100 | 20 | Parket 8mm | 0,060 | 30 | 19,2 | 18,0 | 53 | 50 | 3 | 1017 | 960 | 57 | 25,0
5 | Inkom | 100 | 16 | Parket 8mm | 0,060 | 28 | 6,9 | 7,0 | 65 | 60 | 5 | 451 | 414 | 37 | 22,1
6 | Bureel | 100 | 20 | Tapijt 7mm | 0,100 | 30 | 14,9 | 16,0 | 45 | 45 | 0 | 663 | 663 | 0 | 24,3
[7 empty] | 74,2 | 75,0 |  |  |  | 3984 | 3685 | 299
hoh: de afstand tussen de slangen in mm, TR: ruimtetemperatuur bij verwarmen in °C, Rc: warmteweerstandafwerking in m².K/W, TRW: retourwatertemperatuur bij verwarmen in °C, A: oppervlakte in m², O: omtrek in m, Afgifte: afgegeven vermogen in W en W/m², T opp.: vloertemperatuur gemiddeld
Berekeningen zijn uitgevoerd volgens de geldende normen (NEN-EN 1264). Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend.

## Verdelerstaat
Nacalculatie verdeler: woonhuis 02
Verdeler 1
Gr. Nr. |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Totaal
HOH | mm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
Gr.l | m | 84 | 54 | 65 | 73 | 75 | 91 | 87 | 82 | 80 | 94 | 785
Afgifte | W | 518 | 322 | 344 | 387 | 397 | 482 | 461 | 365 | 356 | 615 | 4246
Debiet | l/m | 1,49 | 0,58 | 0,99 | 1,12 | 1,15 | 1,39 | 1,33 | 1,05 | 1,03 | 1,27 | 11,40
Drukverlies | Pa | 7698 | 871 | 1813 | 2839 | 3154 | 6712 | 5628 | 2671 | 2427 | 5158 | 7698
Ruimte |  | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5
T aanvoer |  | 1: 35,00; 2: °C
T retour |  | 1: 29,62; 2: °C
T verschil |  | 1: 5,38; 2: °C
Gr. Nr.: groepnummer, HOH: de afstand tussen de slangen in mm, Gr.l: groeplengte in meter, Oppervlakte: oppervlakte op basis van groeplengte in m², Afgifte: afgegeven vermogen in W, Debiet: volumestroom (debiet) in l/min, Drukverlies: drukverlies in Pa, Opname: opgenomen vermogen in W
Berekeningen zijn uitgevoerd volgens de geldende normen (NEN-EN 1264). Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Oppervlaktes gebaseerd op groeplengtes kunnen afwijken. Bij vloerverwarming met veel transportleidingen (op een andere hartafstand dan de groepen) zal de afwijking groter zijn dan bij vloerverwarming met weinig transportleidingen.

## Totaaloverzicht
Totaaloverzicht: woonhuis 02
T aanvoer verwarmen °C |  |  | 35
dekking |  |  | Zandcement
dikte dekking mm |  |  | 70
λ dekking W/m.K |  |  | 1.2
wanddikte buis mm |  |  | 2
diameter buis mm |  |  | 16
Verdeler | Ruimtebenaming |  | Gr. Nr. | HOH | Gr.l | Debiet | Drukverlies | TR V | afwerking | TRW V | A | O | Afgifte | Verlies | Verschil | Afgifte | Verlies | Verschil | T opp.
|  |  |  | mm | m | l/m | Pa | °C |  | °C | m² | m | W/m² | W/m² | W/m² | W | W | W | °C
1 | 2 | Wasruimte | 1 | 100 | 84 | 1,49 | 7698 | 18 | Afwerking | 30 | 7,0 | 8,0 | 62 | 52 | 10 | 431 | 364 | 67 | 23,8
| 3 | Keuken | 2 | 100 | 54 | 0,58 | 871 | 20 | Tegels | 27 | 5,2 | 6,0 | 60 | 45 | 15 | 310 | 234 | 76 | 25,6
| 1 | Eetkamer | 3 | 100 | 65 | 0,99 | 1813 | 20 | Parket 8mm | 30 | 21,0 | 20,0 | 53 | 50 | 3 | 1112 | 1050 | 62 | 25,0
|  |  | 4 | 100 | 73 | 1,12 | 2839
|  |  | 5 | 100 | 75 | 1,15 | 3154
| 4 | Zithoek | 6 | 100 | 91 | 1,39 | 6712 | 20 | Parket 8mm | 30 | 19,2 | 18,0 | 53 | 50 | 3 | 1017 | 960 | 57 | 25,0
|  |  | 7 | 100 | 87 | 1,33 | 5628
| 6 | Bureel | 8 | 100 | 82 | 1,05 | 2671 | 20 | Tapijt 7mm | 30 | 14,9 | 16,0 | 45 | 45 | 0 | 663 | 663 | 0 | 24,3
|  |  | 9 | 100 | 80 | 1,03 | 2427
| 5 | Inkom | 10 | 100 | 94 | 1,27 | 5158 | 16 | Parket 8mm | 28 | 6,9 | 7,0 | 65 | 60 | 5 | 451 | 414 | 37 | 22,1
[5 empty] | 785 | 11,40 | 7698 |  | T retour | 29,62 | 74,2 | 75,0 |  |  |  | 3984 | 3685 | 299
[9 empty] | T verschil | 5,38
Gr. Nr.: groepnummer, HOH: de afstand tussen de slangen in mm, Gr.l: groeplengte in meter, Debiet: volumestroom (debiet) in l/min, Drukverlies: drukverlies in Pa, TR V: ruimtetemperatuur bij verwarmen in °C, TRW V: retourwatertemperatuur bij verwarmen in °C, A: oppervlakte in m², O: omtrek in m, Afgifte: afgegeven vermogen in W/m², Afgifte: afgegeven vermogen in W, T opp.: vloertemperatuur gemiddeld
Berekeningen zijn uitgevoerd volgens de geldende normen (NEN-EN 1264). Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Oppervlaktes gebaseerd op groeplengtes kunnen afwijken. Bij vloerverwarming met veel transportleidingen (op een andere hartafstand dan de groepen) zal de afwijking groter zijn dan bij vloerverwarming met weinig transportleidingen.

## Eetkamer
Eetkamer
Ruimtegegevens |  | Groepgegevens
Ruimtetemperatuur °C | 20
Afgifte W/m² | 53 |  |  | Groep 3 | Groep 4 | Groep 5 | Totaal
Verlies W/m² | 50 | HOH | mm | 100 | 100 | 100 | 100
Verschil W/m² | 3 | Gr.l | m | 65 | 73 | 75 | 213
Afgifte W | 1112 | Afgifte | W | 344 | 387 | 397 | 1128
Verlies W | 1050 | Debiet | l/m | 0,99 | 1,12 | 1,15 | 3,26
Verschil W | 62 | Drukverlies | Pa | 1813 | 2839 | 3154 | 3154
Oppervlakte ruimte | 21,0
Omtrek ruimte | 20,0
Vloeropbouw
afwerking | Parket 8mm
Rc afwerking m².K/W | 0,060
vloertemperatuur °C | 25,0
dekking | Zandcement
dikte dekking mm | 70,0
λ dekking W/m.K | 1,2
wanddikte buis mm | 2,0
diameter buis mm | 16

## Wasruimte
Wasruimte
Ruimtegegevens |  | Groepgegevens
Ruimtetemperatuur °C | 18
Afgifte W/m² | 62 |  |  | Groep 1
Verlies W/m² | 52 | HOH | mm | 100
Verschil W/m² | 10 | Gr.l | m | 84
Afgifte W | 431 | Afgifte | W | 518
Verlies W | 364 | Debiet | l/m | 1,49
Verschil W | 67 | Drukverlies | Pa | 7698
Oppervlakte ruimte | 7,0
Omtrek ruimte | 8,0
Vloeropbouw
afwerking | Afwerking
Rc afwerking m².K/W | 0,060
vloertemperatuur °C | 23,8
dekking | Zandcement
dikte dekking mm | 70,0
λ dekking W/m.K | 1,2
wanddikte buis mm | 2,0
diameter buis mm | 16

## Keuken
Keuken
Ruimtegegevens |  | Groepgegevens
Ruimtetemperatuur °C | 20
Afgifte W/m² | 60 |  |  | Groep 2
Verlies W/m² | 45 | HOH | mm | 100
Verschil W/m² | 15 | Gr.l | m | 54
Afgifte W | 310 | Afgifte | W | 322
Verlies W | 234 | Debiet | l/m | 0,58
Verschil W | 76 | Drukverlies | Pa | 871
Oppervlakte ruimte | 5,2
Omtrek ruimte | 6,0
Vloeropbouw
afwerking | Tegels
Rc afwerking m².K/W | 0,010
vloertemperatuur °C | 25,6
dekking | Zandcement
dikte dekking mm | 70,0
λ dekking W/m.K | 1,2
wanddikte buis mm | 2,0
diameter buis mm | 16

## Zithoek
Zithoek
Ruimtegegevens |  | Groepgegevens
Ruimtetemperatuur °C | 20
Afgifte W/m² | 53 |  |  | Groep 6 | Groep 7 | Totaal
Verlies W/m² | 50 | HOH | mm | 100 | 100 | 100
Verschil W/m² | 3 | Gr.l | m | 91 | 87 | 178
Afgifte W | 1017 | Afgifte | W | 482 | 461 | 942
Verlies W | 960 | Debiet | l/m | 1,39 | 1,33 | 2,72
Verschil W | 57 | Drukverlies | Pa | 6712 | 5628 | 6712
Oppervlakte ruimte | 19,2
Omtrek ruimte | 18,0
Vloeropbouw
afwerking | Parket 8mm
Rc afwerking m².K/W | 0,060
vloertemperatuur °C | 25,0
dekking | Zandcement
dikte dekking mm | 70,0
λ dekking W/m.K | 1,2
wanddikte buis mm | 2,0
diameter buis mm | 16

## Inkom
Inkom
Ruimtegegevens |  | Groepgegevens
Ruimtetemperatuur °C | 16
Afgifte W/m² | 65 |  |  | Groep 10
Verlies W/m² | 60 | HOH | mm | 100
Verschil W/m² | 5 | Gr.l | m | 94
Afgifte W | 451 | Afgifte | W | 615
Verlies W | 414 | Debiet | l/m | 1,27
Verschil W | 37 | Drukverlies | Pa | 5158
Oppervlakte ruimte | 6,9
Omtrek ruimte | 7,0
Vloeropbouw
afwerking | Parket 8mm
Rc afwerking m².K/W | 0,060
vloertemperatuur °C | 22,1
dekking | Zandcement
dikte dekking mm | 70,0
λ dekking W/m.K | 1,2
wanddikte buis mm | 2,0
diameter buis mm | 16

## Bureel
Bureel
Ruimtegegevens |  | Groepgegevens
Ruimtetemperatuur °C | 20
Afgifte W/m² | 45 |  |  | Groep 8 | Groep 9 | Totaal
Verlies W/m² | 45 | HOH | mm | 100 | 100 | 100
Verschil W/m² | 0 | Gr.l | m | 82 | 80 | 162
Afgifte W | 663 | Afgifte | W | 365 | 356 | 721
Verlies W | 663 | Debiet | l/m | 1,05 | 1,03 | 2,08
Verschil W | 0 | Drukverlies | Pa | 2671 | 2427 | 2671
Oppervlakte ruimte | 14,9
Omtrek ruimte | 16,0
Vloeropbouw
afwerking | Tapijt 7mm
Rc afwerking m².K/W | 0,100
vloertemperatuur °C | 24,3
dekking | Zandcement
dikte dekking mm | 70,0
λ dekking W/m.K | 1,2
wanddikte buis mm | 2,0
diameter buis mm | 16